УТВЕРЖДАЮ

Директор школы       Джамалудинов М.А.

24.04.2020.

АКТ

общего  обследования   здания МКОУ «Нижне-Инховская СОШ

Гумбетовского района Республики Дагестан

Комиссия в составе:

Председатель: Магомедов М.А.-зам.директора по УВР.

Члены комиссии:

Назирбегов М.М.-пред.профкома ,учитель физкультуры.

Пирмагомедов А.М.-завхоз школы.

Ибномахсудов М.М.-учитель русского языка.

Установила

Здание школы года постройки  - 1976 г.

Тип здания – Одноэтажное из бутового камня .

Общая площадь (м2) – 931.

Число зданий и сооружений (ед.)-3.

Капитальный ремонт- не проводился.

Текущий ремонт –ежегодно.

Наличие коммуникаций – водопровод -вне здания,

канализация – отсутствует ,

отопление – автономное,

люминесцентное  освещение,

полы-дощатые,

потолок- из гобылья ,обшитый ДВП ,

туалеты-во дворе,не отопливаемые.

Пристройка - 3 классных комнат  ,площадь 109 м2 отопление печное, стены снаружи не оштукатурены ,имеются сквозные отверстия, внутренняя штукатурка облезлая, двери и окна из древесины деформированы ,потолки из бревен ,обшитые ДВП, деформированные, помещения холодные, сырые, что не позволяет провести занятия в  этих помещениях, при острой нехватки помещений в школе.

Кроме того, 9 мая 2019 года ,в  результате стихии через неоштукатуренные  наружные стены проник селевой поток в классы пристройки.

Износ – более 50%.

Спортзал  -  находится на расстоянии 400 метра от основного здания школы ,площадь 380 м2 , отсутствует отопление. Установлены в зале регистры  из труб для отопления, но нет котла и электрооборудования. Помещение под электрический котел построено вне зала ,площадь-6 кв.м..

Характеристика помещений школы

Количество учебных помещений -11

Общая площадь учебных помещений -731(м2)

Вместимость школы -180 учащихся

Спортивный зал (кв.м.)-380

Бассейн-нет

Актовый зал (м2)  -нет

Столовая (кв.м)-57,посадочных мест-40

Мастерская(кв .м)-48

Оздоровительная инфраструктура школы -спортивный зал

Медицинский кабинет(кв.м.) -23

Здание школы построено в 1976 году ,с грубым нарушением проекта, вместо  двухэтажного кирпичного здания  на 320 мест по проекту ,построено одноэтажное из бутового камня ,  на 180 мест. Проектная и исполнительная документация на строительства здания отсутствует.Здание не соответствует требованиям СанПиН и пожарной безопасности,требует капитального ремонта.

Износ здания более 48 %

Темпы старения и износа здания школы существенно опережают темпы их  реконструкции.

В результате стихии 9 мая 2019 года сильно изношены коммуникации школы.

Зданий школы и отопительная система, инженерные сети и коммуникации характеризуются высокой степенью изношенностью.

Потолок (850 кв.м.) примитивный ,из горбыля,обшитый ДВП, деформирован, плотно не прилегается к несущим стенам, не обеспечивает теплоизоляцию ,не сохраняет тепло в помещениях.

Полы дощатые, частично прогнили, особенно в местах крепления радиаторов отопления ,имеются многочисленные пробоины ,отверстия ,щели. Поэтому для сохранения тепла в здании требуется частичная  смена пола во всем здании школы .

Невыполнение в полном объеме требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации ведет снижению уровня безопасности всех участников образовательного процесса.

Отопление

В подвале здания школы встроенная котельная.

- Теплоноситель вода с параметрами 70- 95 0С  .

- Два водогрейных котла «Универсал - 5» , общее количество средних секций в каждом котле- 8(или 4 отсека в каждом котле).

- Топливо – каменный уголь, антрацит, дрова .

-  Максимальный расход топлива на котельную составляет 70 кг/ч.

- В котельной установлены два дутьевых  вентилятора.

- Дымовая труба металлическая диаметром 300 мм  и высотой 8 метров .

- Циркуляция воды в системе осуществляется при помощи двух насосов .

- Расширительный бак стоит на чердаке здания , объем 200 литров.

- Склад топлива размещен  в подвале.

-  Водопотребность 12 м3  в сутки.

- Источником водоснабжения является сеть водопровода села .

- Электроснабжение – от трансформаторной подстанции, мощность трансформатора  160 кВт.

- В котельной отсутствуют приборы автоматической защиты и  аварийной сигнализации.

- Отсутствует система дымоудаления и предупреждения загазованности .

-  Электрические сети в котельной  и в целом по школе не соответствуют  нормам пожарной безопасности, алюминиевые провода и кабели- сроком работы более 40 лет.

- Двери  в котельной  деревянные, окна без остекления.

- Отмостка здания бетонная,  полы грунтовые.

- Внутренней  объем помещения котельной- 82.5 м2

-Параметры котельной-длина  5.5м, ширина 5м, высота 3м.

- Вентиляция в котельной - приточно- вытяжная  с естественным и механическим принуждением

-  Фундаменты находится работоспособном состоянии без каких-либо деформации и осадочных явлений

-  Проектная и исполнительная документация на котельную и на котел не соответствуют фактическому положению

- Тепловые сети внутри здания проложены в виде  открытого трубопровода (d= 50 мм) и радиаторов из труб (d= 88 мм), чугунных радиаторов и старых стальных батарей  установленные еще 1976 году (что не соответствует Сан ПиН)

- Трубы сети теплопровода эксплуатируются с 1976 года и сильно изношены

-  Отопительная система  сильно изношена ,не обеспечивает нормальный, соответствующий требованиям СанПиНам воздушно-тепловой режим в школе,зимой в 5 кабинетах температура не превышает 14 0С, а в спортзале и в трех классах пристройки  температура в зимний период не превышает 6-100С, что не позволяет . провести занятия в зимний период.

-  Капремонт одного отсека котла  «Универсал - 5»  проведен в 2015 году ,а второго  в  2019 году.

В 9 мая 2019 года результаты стихи была затоплена котельная .Насосы и электроприборы пришли в нерабочее состояние, после чего был проведен неполноценный ,косметический ремонт.

Износ котельной и отопительной системы  более  50 %.

Рекомендации комиссия :

Для обеспечения нормального воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации в школе необходимо:

1.  Выполнить капитальный ремонт здания школы ,пристройки,котельной  и котлов.

2.  Установить новые насосы (2 шт.), 2 дутывых вентилятора, 1-  вытяжной  вентилятор.

3. Полностью заменить электрооборудование и электроснабжение от трансформатора до котельной.

4. Заменить дымовая труба, капитально ремонтировать  дымоход кирпичной кладки от котлов ,заменить расширительный бак и трубы к нему,  установить приборы автоматической защиты и аварийной сигнализации, все

измерительные приборы в котлах, установить систему дымоудаления предупреждения загазованности

5.  Бетонирование пола котельной, замена дверей и окна в котельную.

6. Замена труб отопления  , радиаторов и   батарей(52 шт) по всему зданию школы.

7.  Звуко- и теплоизоляция потолка котельной.

8. Чтобы обеспечить нормальный  воздушно-тепловой режим в пристройке необходимо проводить отопление ,с установкой 8 радиаторов отопления,  с присоединением их к отоплению основного здания, теплоизоляция стен и потолка здания, штукатурка  наружных стен ,восстановление штукатурки внутренних стен, замена полностью изношенных дверей и окон.

9. В спортзале школы установить автономное котельное (электрическое),

установить все необходимое электрооборудование к котлу, заполнить не замерзающей жидкостью отопительную систему .

10.  Водопровод.  Установка раковин и умывальников в кабинетах и других помещениях, установка водонагревателей для обеспечения горячей водой .

11. Утепление здания школы –замена потолка из ДВП на гипсокардон, теплоизоляция чердака, частичная замена дощатого пола.

12.Установка вытяжной вентиляции в кабинете химии и физики, в мастерской, в столовой и в котельной.

Председатель :                        Магомедов М.А.

Члены комиссии:                     Пирмагомедов А.М.

Назирбегов М.М.

Ибномахсудов М.М.